	"Новый Бор"

сикт овмöдчöминса администрация
	[image: image1.png]



	Администрация

сельского поселения

"Новый Бор"




ТШÖКТÖМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 30 июля 2025 г.                                                                             № 07/19
Республика Коми, Усть-Цилемский район, п. Новый Бор
Об утверждении инструкции по эксплуатации 
теплопотребляющих энергоустановок и тепловых сетей
1. Утвердить инструкцию по эксплуатации теплопотребляющих энергоустановок и тепловых сетей согласно приложению №1.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

3. Распоряжение вступает в силу со дня принятия.

	Глава сельского

поселения «Новый Бор»
	Н.А. Артеева 


Приложение №1

Инструкция по эксплуатации 
теплопотребляющих энергоустановок и тепловых сетей

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая инструкция разработана на основании и с учётом требований Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 №536 и Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утв. приказом Минэнерго России от 24.03.2003 №115. Инструкция предназначена для работников, допущенных к эксплуатации теплопотребляющих энергоустановок и тепловых сетей.

1.2. К эксплуатации теплопотребляющих энергоустановок и тепловых сетей допускаются работники не моложе 18 лет, прошедшие дополнительную подготовку и аттестацию на специальных курсах, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

1.3. К самостоятельной работе работник допускается приказом по организации, после вводного инструктажа, первичного инструктажа по охране труда на рабочем месте, стажировки по охране труда на рабочем месте.

1.4. Периодическая проверка знаний работника, допущенного к эксплуатации теплопотребляющих энергоустановок и тепловых сетей проводится не реже одного раза в 12 месяцев. Внеочередная проверка знаний проводится при переходе в другую организацию, либо по требованию инспектора Ростехнадзора или службы производственного контроля. Периодическая проверка знаний проводится в объёме настоящей инструкции и оформляется протоколом с отметкой в удостоверении.

2. ОБСЛУЖИВАНИЕ СЕТЕЙ

2.1. Для защиты теплопроводов от затопления ливневыми и талыми водами необходимо постоянно следить за планировкой и состоянием поверхности земли по всей трассе тепловой сети.

При планировке трассы теплопроводов, а также при восстановлении и создании новых наружных покровов следует обеспечить непрерывный отвод воды с трассы тепловой сети.

Ежегодно после окончания отопительного периода трубопроводы попутного дренажа необходимо прочищать.

Смотровые колодцы системы попутных дренажей подлежат осмотру и очистке от наплывов не реже 1 раза в квартал.

2.2. Скапливающаяся в камерах тепловой сети вода должна непрерывно или периодически удаляться с помощью стационарных или передвижных средств.

2.3. При эксплуатации паровых сетей теплопроводы необходимо особенно тщательно защищать от проникновения влаги, поскольку охлаждение паропровода, вызванное его затоплением или увлажнением тепловой изоляции, может привести к гидравлическим ударам вследствие интенсивной конденсации пара в паропроводе.

2.4. Для снижения тепловых потерь наружными теплопроводами необходимо бороться с утечками сетевой воды и регулярно производить ремонт и восстановление изоляционных конструкций.

Эксплуатация доступных для обслуживания участков теплопровода и арматуры без тепловой изоляции или с поврежденной изоляцией не допускается.

2.5. Для контроля гидравлического и теплового режимов в сети необходимо при плановом обходе проверять давление и температуру в узловых точках сети по установленным в этих точках манометрам и термометрам. Показания приборов следует заносить в оперативный журнал.

2.6. Если потери напора на участке теплопровода превышают расчетные значения, необходимо принять меры по выявлению причин и наметить мероприятия по их устранению.

2.7. Выпуск воздуха из верхних точек теплопровода необходимо производить при плановом обходе сети независимо от контроля гидравлического режима.

2.8. Фактическая среднечасовая утечка теплоносителя за отчетный период определяется путем деления всего количества подпиточной воды, поданной в сеть за отчетный период из всех источников (за вычетом расхода воды, затраченной на первоначальное пусковое заполнение системы теплоснабжения), на число часов в отчетном периоде, в течение которых данная система находилась в заполненном состоянии.

2.9. Количество подпиточной воды, расходуемой на пусковое заполнение сетей на каждый отопительный сезон устанавливается равным их полуторакратному объему. Это количество относится к производственным расходам на эксплуатацию сетей и в утечку не включается.

Фактический расход воды, затраченной на пусковое заполнение системы теплоснабжения, необходимо определять по показаниям расходомера на подпиточном трубопроводе.

2.10. При утечке теплоносителя, превышающей установленные нормы, необходимо принять срочные меры к обнаружению места утечки и устранению неплотностей.

Повышенная утечка воды определяется по расходу подпитки, причем для тепловых сетей, работающих по закрытой схеме, - по абсолютному расходу подпиточной воды, а при непосредственном водоразборе - по относительному расходу подпиточной воды, т.е. по повышенной добавке, не свойственной суточному графику потребления в нормальных условиях.

2.11. Повышенная утечка пара устанавливается по резкому увеличению расхода его, не свойственному нормальному режиму эксплуатации, а также по выбиванию пара непосредственно в месте повреждения.

2.12. Для обнаружения причин и места утечки теплоносителя в водяной тепловой сети следует:

· установить наличие и расход утечки при поддержании постоянного температурного режима (убедиться, что повышенная подпитка не определяется понижением температуры, а следовательно, и уменьшением объема сетевой воды);

· немедленно приступить к наружному осмотру трассы теплопроводов, камер, арматуры и других элементов сети; наружный осмотр производится дежурным персоналом.

2.13. Параллельно с проверкой состояния сети, дренажей трубопроводов, коллекторов, пиковых котлов и другого оборудования следует проверить плотность сетевых подогревателей источника тепла путем наблюдения за уровнем конденсата, сопоставления расхода пара и конденсата, отключения отдельных подогревателей, а также химическим анализом на жесткость, и щелочность.

2.14. Одновременно с обходом сети следует проверить плотность отдельных магистралей путем последовательного отключения их от коллекторов источника тепла и наблюдения за изменением при этом давления в сети и количества подпитки.

При производстве отключений особое внимание следует обратить на плотность отключающих задвижек, пропуски которых могут исказить результаты проверки.

После обнаружения (методом отключения) магистрали с повышенной утечкой и при отсутствии данных наружного осмотра о месте утечки следует приступить к поочередному отключению отдельных участков поврежденной магистрали, а также ответвлений от нее и систем теплопотребления.

3. ПЛАНОВЫЕ И АВАРИЙНЫЕ ШУРФОВКИ ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЙ

3.1. Для контроля за состоянием подземных теплопроводов, теплоизоляционных и строительных конструкций следует ежегодно по плану, утвержденному главным инженером

Число ежегодно проводимых шурфовок устанавливается в зависимости от протяженности сети, типов прокладок и теплоизоляционных конструкций, числа коррозионных повреждений труб.

Плановые шурфовки должны производиться вне зависимости от числа аварийных вскрытий на тепловых сетях.

3.2. Подземная конструкция тепловой сети после каждого планового осмотра или аварийного вскрытия должна быть полностью восстановлена с составлением акта на выполненные работы и мероприятиями.

Закрывать шурфы без восстановления строительно-изоляционной конструкции запрещается.

3.3. Электрометрические работы на тепловых сетях и эксплуатация устройств электрохимической защиты

3.4. На подземных теплопроводах должны систематически проводиться коррозионные измерения.

3.5. Эксплуатация устройств электрохимической защиты тепловых сетей заключается в профилактическом обслуживании и проверке эффективности устройств и осуществляется в соответствии со специальным графиком.

3.6. Для каждой установки электрохимической защиты необходимо завести журнал контроля ее работы, в который заносятся результаты технического осмотра и измерений.

4. МЕРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ВНУТРЕННЕЙ КОРРОЗИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

4.1. Для предупреждения внутренней коррозии трубопровода подпитка тепловой сети должна производиться деаэрированной водой. Содержание растворенного кислорода и свободной углекислоты в воде должно отвечать нормам, приведенным в правилах технической эксплуатации. Избыточное давление в сети и во всех присоединенных системах в любой точке должно быть не ниже 0,05 МПа (0,5 кгс/см2) как во время циркуляции теплоносителя, так и при временном прекращении ее.

Содержание кислорода в воде необходимо проверять не реже 1 раза в неделю отбором проб из подающего и обратного трубопроводов каждой магистрали.

4.2. Состояние внутренней поверхности трубопроводов следует проверять в периоды текущего и капитального ремонта осмотром вырезаемых для замены труб и труб у снятой арматуры.

4.3. Для систематического контроля за внутренней коррозией на подающем и обратном трубопроводах водяных сетей, на конденсатопроводах и на трубопроводах горячего водоснабжения (до и после подогревателей) в характерных точках сети должны устанавливаться индикаторы коррозии.

4.4. Установка индикаторов коррозии предусматривается годовым планом и выполняется по окончание ремонта перед заполнением сетевой водой.

5. ИСПЫТАНИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

5.1. Все вновь смонтированные и находящиеся в эксплуатации трубопроводы тепловой сети должны подвергаться испытаниям в соответствии с правилами технической эксплуатации.

5.2. Все виды испытаний сети проводятся отдельно. Совмещение во времени двух видов испытаний не допускается.

5.3. Испытания тепловой сети на расчетную температуру, тепловые и гидравлические потери, на наличие потенциалов блуждающих токов производятся в соответствии с методикам.

5.4. Для проведения каждого испытания на ПТС организуется специальная бригада во главе с руководителем испытаний.

5.5. К проведению испытаний на тепловые и гидравлические потери и на наличие потенциалов блуждающих токов по усмотрению руководства могут привлекаться специализированные организации.

5.6. Руководитель испытаний должен заблаговременно определить необходимые подготовительные мероприятия на тепловой сети и источнике тепла, которые должны быть выполнены в процессе подготовки сети к испытаниям.

5.7. На каждые испытания должна быть составлена рабочая программа, которая утверждается главным инженером.

За два дня до начала испытаний утвержденная программа передается диспетчеру и дежурному инженеру для подготовки оборудования и установления в сети режима, соответствующего испытаниям.

5.8. Перед началом испытаний руководитель испытаний должен:

· проверить выполнение всех подготовительных мероприятий;

· организовать проверку технического и метрологического состояния средств измерения согласно существующей нормативно-технической документации на эти приборы;

· проинструктировать всех членов бригады об их обязанностях во время каждого отдельного этапа испытаний, а также о мерах по обеспечению безопасности непосредственных участников испытаний и окружающих лиц;

· проверить отключение предусмотренных программой ответвлений и тепловых пунктов.

5.9. Контрольные испытания на гидравлическую плотность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации, должны производиться по отдельным отходящим от источника тепла магистралям при отключенных водоподогревательных установках, системах теплопотребления и открытых воздушниках у потребителей. Эти магистрали испытываются целиком или по частям в зависимости от наличия оперативных средств транспорта и связи между диспетчером ПТС, дежурным инженером электростанции и бригадой, выделенной для производства испытаний, а также от численности последней.

5.10. При испытании на гидравлическую плотность давление в самых высоких точках сети должно доводиться до пробного (1,25 рабочего), но не ниже 1,6 МПа (16 кгс/см2), за счет давления, развиваемого сетевым насосом источника тепла или специальным насосом из опрессовочного пункта.

Температура воды в трубопроводах при испытаниях не должна превышать 45 °С.

5.11. Длительность контрольных испытаний на гидравлическую плотность определяется временем, необходимым для осмотра сети, но должна быть не менее 10 мин с момента установления расхода подпитки на нормативном уровне.

5.12. При испытании участков сети, в которых по условиям профиля местности сетевые насосы не могут создать давление, равное 1,25 рабочего, применяются передвижные насосные установки или гидравлические прессы.

5.13. Сеть считается выдержавшей испытания на гидравлическую плотность, если при нахождении ее в течение 10 мин под заданным давлением подпитка не превышает нормативного значения.

5.14. Испытания на гидравлические и тепловые потери тепловых сетей производятся, как правило, при отключенных ответвлениях и тепловых пунктах систем теплопотребления.

5.15. Испытаниям на расчетную температуру должна подвергаться вся тепловая сеть от источника тепла до тепловых пунктов систем теплопотребления, включая магистральные.

Испытания тепловых сетей на расчетную температуру следует производить до окончания отопительного сезона при устойчивых плюсовых температурах наружного воздуха.

Для снижения температуры воды, поступающей в обратный трубопровод, испытания на расчетную температуру проводятся с включенными системами отопления, присоединенными через смесительные устройства и водоподогреватели, а также с включенными системами горячего водоснабжения, присоединенными по закрытой схеме и оборудованным автоматическими регуляторами температуры.

5.16. На всех тепловых пунктах, используемых для циркуляции или охлаждения теплоносителя, во время проведения испытаний сети на расчетную температуру должно быть организовано дежурство обслуживающего персонала.

5.17. На время испытаний на расчетную температуру должны быть отключены:

· отопительные системы детских и лечебных учреждений;

· неавтоматизированные закрытые системы горячего водоснабжения;

· системы горячего водоснабжения, присоединенные по открытой схеме;

· системы отопления, присоединенные через элеваторы с заниженным по сравнению с расчетными коэффициентами смещения;

· калориферные установки;

· отопительные системы с непосредственной схемой присоединения.

5.18. Отключение ответвлений, не участвующих в испытаниях, производится в камерах задвижками.

Тепловые пункты и системы теплопотребления отключаются первыми задвижками (со стороны тепловой сети), установленными на подающем и обратном трубопроводах тепловых пунктов, а в случае неплотности этих задвижек - задвижками в камерах на ответвлениях к тепловым пунктам.

В местах, где задвижки не обеспечивают плотного отключения, необходимо установить заглушки.

5.19. Потребители должны быть предупреждены о времени проведения любых испытаний и сроке отключения потребителей с указанием необходимых мер безопасности за три дня до начала испытаний.

6. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ

6.1. Тепловой пункт является узлом управления присоединенных к тепловой сети систем теплопотребления и служит для учета, регулирования и распределения тепла по отдельным частям систем.

Эксплуатации тепловых пунктов, отходящих от них трубопроводов и систем теплопотребления осуществляет персонал потребителя тепла.

6.2. Основной задачей персонала по контролю за эксплуатацией тепловых пунктов является надзор за техническим состоянием оборудования тепловых пунктов и его регулировкой, которые должны обеспечивать бесперебойную и нормальную его работу и рациональное использование теплоносителя.

6.3. Обход тепловых пунктов персонал должен производить по графику, но не реже одного раза в две недели.

Обход тепловых пунктов производит обслуживающий персонал. Он должен иметь при себе набор необходимых инструментов и приборов.

6.4. Обслуживающий персонал должен записывать в оперативном журнале теплового пункта все обнаруженные неисправности и дефекты.

6.5. Тепловые сети, тепловые пункты должны быть оснащены контрольно-измерительными приборами и приборами учета.

6.6. При каждом посещении теплового пункта необходимо фиксировать в журнале показания контрольно-измерительных приборов.

При выявлении неисправного прибора необходимо произвести ремонт или замену прибора и сделать в журнале соответствующую запись.

6.7. Наладку тепловых пунктов потребителей производит эксплуатирующая организация таким образом, чтобы температура воды от систем теплопотребления не превышала заданного значения, а подаваемая горячая вода по качеству удовлетворяла требованиям санитарных норм. Это достигается соответствующей настройкой автоматических регуляторов, а при их отсутствии - установкой дроссельных устройств, гасящих весь избыточный напор.

6.8. При эксплуатации насосно-подмешивающих станций необходимо постоянно следить за исправностью клапанов смешения и рассечки, чтобы в случае аварийного останова подмешивающего насоса вода из подающего трубопровода не поступала в систему отопления, так как это может вызвать аварийную ситуацию в этой системе.

6.9. Основными задачами персонала по контролю за эксплуатацией тепловых пунктов паровых систем теплопотребления являются:

· наблюдение за параметрами и качеством пара;

· контроль за качеством и количеством возвращаемого конденсата и обеспечение непрерывного отвода его на электростанцию;

· контроль плотности всего оборудования, трубопроводов и арматуры;

· учет расхода пара и количества возвращаемого конденсата;

· контроль за работой насосно-конденсатного оборудования и дренажных устройств.

6.10. В процессе эксплуатации паровых систем необходимо проверять целесообразность использования отпускаемого пара и разрабатывать мероприятия, повышающие эффективность теплоиспользования и увеличивающие процент возврата конденсата, а также следить за выполнением этих мероприятий в установленные сроки.

6.11. На тепловых пунктах и в системах, где не исключена возможность загрязнения конденсата, необходимо регулярно проверять качество его из общего сборного бака для своевременного выявления и локализации источника загрязнения и принятия мер к восстановлению качества конденсата.

Результаты проверки качества конденсата из сборного бака, а также показания приборов по учету количества возвращаемого конденсата и его параметров заносятся в журнал теплового пункта.

Жесткость, щелочность и солесодержание конденсата, возвращаемого потребителем, не должны превышать значений, обеспечивающих установленные для источника тепла нормы качества питательной воды.

6.12. Загрязненный конденсат, непригодный для использования на источнике тепла для питания котлов и других целей может быть использован потребителем или спущен в канализацию. Подача непригодного конденсата от потребителя в общий конденсатопровод тепловой сети не допускается.

7. РЕМОНТ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

7.1. Объем ремонтных работ определяется с учетом дефектов, выявленных в процессе эксплуатации, а также на основании данных испытаний, плановых и внеочередных шурфовок и ревизий.

Выявленные в процессе эксплуатации дефекты в зависимости от их характера и возможного влияния на надежность и экономичность работы устраняются немедленно или в период капитального и текущего ремонта. Во всех случаях должны быть приняты меры, предупреждающие развитие процесса разрушения конструкций, трубопроводов и оборудования.

7.2. Работы по текущему ремонту тепловой сети должны производиться регулярно в течение года по графику утвержденному главным инженером.

7.3. Повреждения аварийного характера, нарушающие условия безопасной эксплуатации тепловой сети или могущие привести к разрушению сети и смежных конструкций, необходимо устранять немедленно.

7.4. Капитальный ремонт и производимые одновременно с ним работы по текущему ремонту должны производиться в летний период по заранее составленному плану-графику, утвержденному главным инженером.

7.5. График ремонтных работ должен, как правило, составляться из условия поочередного ремонта магистральных теплопроводов. Ремонт ответвлений следует производить одновременно с ремонтом соответствующей магистрали.

7.6. Текущий и капитальный ремонт тепловых пунктов и систем теплопотребления необходимо производить по плану-графику, увязанному по срокам выполнения с графиком ремонта тепловой сети.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

8.1. За нарушение требований настоящей инструкции, виновные привлекаются к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

